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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	吉县住房和城乡建设管理局
吉县黄河流域生活污水处理厂建设项目

	项目代码
	吉行政审批发〔2023〕59号

	建设单位联系人
	张强
	联系方式
	张强

	建设地点
	山西省临汾市吉县吉昌镇大田窝村

	地理坐标
	（110度37分43.36秒，36度4分15.92秒）

	国民经济

行业类别
	D4620污水处理及其再生利用
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业-95污水处理及其再生利用

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	吉县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	吉行政审批发〔2023〕59号

	总投资（万元）
	16887.43
	环保投资（万元）
	155

	环保投资占比（%）
	0.92
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	32190

	专项评价设置情况
	项目厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不需设置地下水专题。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.3“三线一单”符合性分析

（1）与生态保护红线的符合性分析

根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。

本项目位于山西省临汾市吉县吉昌镇大田窝村，根据临汾市人民政府临政发〔2021〕10号《临汾市人民政府关于印发临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》及其附件，本项目位于重点管控单元，不在生态红线范围内。

（2）环境质量底线的符合性分析
①环境空气：

本次评价收集到了临汾市吉县2022年环境空气质量例行监测资料，根据例行监测数据统计结果，2022年吉县SO2年均浓度占标率为21.67%，NO2年均浓度占标率为65.0%，PM10年均浓度占标率为87.14%，PM2.5年均浓度占标率为77.14%，CO的24小时平均第95百分位数占标率为30.00%，O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度占标率为98.13%，六项基本污染物年均及百分数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；因此，吉县为达标区。
本次评价由建设单位委托山西中安环境监测有限公司于2023年11月18日-11月19日对拟建厂址所在区域进行了为期3天的环境空气污染物质量现状补充监测。监测期间，厂址环境空气中硫化氢的1小时平均浓度范围在ND~0.003 mg/m3之间，最大浓度占标率30%，超标率为0%；氨的1小时平均浓度范围在0.09~0.14mg /m3之间，最大浓度占标率70%，超标率为0%。区域大气污染物现状质量浓度达标。
本项目运营期废气仅为污水处理过程中的臭气，主要是粗格栅及提升井、细格栅、曝气沉砂池、生化池、储泥池及污水脱水机产生的臭气，臭气主要污染物是氨和硫化氢；要求对上述建构筑物进行封闭，将建构物内的臭气通过管道引至2套生物滤池装置进行处理，处理后经15m高排气筒排放；生物滤池对硫化氢和氨的去除率可以达到90%以上，恶臭处理效率95%；生物滤池除臭是《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中臭气治理可行技术。采取以上措施后，对区域大气环境影响较小。
②地表水环境：

评价区地表水体为州川河（清水河），州川河（清水河）向西汇入黄河。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准。
根据2022及2023年1~10月州川河高楼河断面的监测报告，州川河高楼河村监测水质州川河高楼河村断面水质稳定在III类。
本次评价针对本项目提出了严格的污染物治理措施，项目运营期，在建设单位落实各项环保设施的情况下，项目各污染物可满足相关排放标准限值要求，且项目为吉县县城生活污水处理厂建设项目，项目建成后，将会减少区域生活污水面源污染。

本项目所在区域地表水系图见附图6。
③声环境：

本次评价由建设单位委托山西中安环境监测有限公司于2023年11月19日~11月20日对厂界声环境质量现状进行了监测。监测期间，厂界昼间噪声值在53.6~54.8dB(A)，夜间噪声值在43.4~44.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。
项目运营期通过采取选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护，加强管理等措施，经预测厂界噪声可达标排放，对区域声环境影响较小。

综上所述，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，排放的污染物对周边环境影响较小，本项目建设不会改变区域环境质量功能，因此，本项目建设不会超出环境质量底线，使区域环境质量降低。

（3）与资源利用上线的符合性分析

本项目实施过程中会消耗一定的新鲜水、电，项目通过内部管理、设备选择的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用。项目的新鲜水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）与环境准入负面清单符合性分析

①生态环境准入清单符合性分析
本项目位于临汾市吉县，根据《临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，位于重点管控单元，本项目和重点管控单元的生态环境准入清单的符合性分析见下表。
表1.3-4  与临汾市重点管控单元的生态环境准入清单的符合性分析

管控类别

管控要求
本项目情况
符合性
空间布局约束
遏制“两高”项目盲目扩张。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。

新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。

优化焦化钢铁企业布局。汾河谷地平川区域焦化企业按照“退城入园、退川入谷”的原则，钢铁企业按照“入园入区，集聚发展”的要求，实施关小上大、转型升级、布局调整。

市区城市规划区155平方公里区域范围内禁止建设洗选煤企业；高铁、高速沿线两侧1公里范围内不得新建洗选煤企业。

对洗选煤企业项目建设审批手续不全的、违规占用基本农田、在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区、湿地公园、森林公园、山西省永久性生态公益林等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内的项目予以取缔关闭。
本项目为生活污水处理项目，不属于两高项目，且不属于焦化、钢铁、煤炭等行业。

本项目位于山西省临汾市吉县吉昌镇大田窝村，根据临汾市人民政府临政发〔2021〕10号《临汾市人民政府关于印发临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，本项目位于重点管控单元，不在生态红线范围内。
符合
污染物排放管控
定期通报降尘量监测结果，降尘量最高值高于9吨/月·平方公里的市县要开展降尘专项整治。

2021年10月底前，全面完成钢铁企业在产设备超低排放改造。

焦化行业超低排放改造于2023年底前全部完成。

年货运量150万吨以上工业企业公路运输的车辆要全部达到国五及以上标准，其中位于市区规划区的钢铁等企业，进出厂大宗物料2021年10月1日前要全部采用铁路或管道、管状带式输送机等清洁方式运输，公路运输采用国六排放标准及以上的汽车或新能源车辆。

本项目为污水处理项目，不属于焦化、钢铁等两高行业，且不涉及大宗物料运输相关问题。
符合

环境风险防控
项目防护距离应符合相关国家标准或规范要求。装置外部安全防护距离要符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》要求。

在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。

加强汾河、沁河等流域及饮用水水源地水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。

本项目拟占厂区不属于环境风险防控重点区域，且本次评价进行了风险物质的识别，制定了风险防范措施，不违背环境风险防治要求。
符合

资源利用效率
水资源利用
水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。

实施最严格水资源管控，加强岩溶泉域水资源的保护和管理。

本项目为污水处理项目，不涉及水资源利用上线
符合

能源利用
到2022年，实现未达标处置存量矸石回填矿井、新建矿井不可利用矸石全部返井。

煤矿企业主要污染物达标排放率达到100%，煤矸石利用率达到75%以上。

保持煤炭消费总量负增长，积极推进碳达峰碳中和目标愿景。

本项目不属于煤矿。
符合

土地资源利用
土地资源利用上线严格落实国土空间规划和“十四五”相关目标指标。

严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。

以黄河干流沿岸县（市、区）为重点，全面实行在塬面修建软埝田、塬面缓坡地建果园、陡坡耕地全面退耕造林并实行封禁、沟底打坝造地建设高标准基本农田的水土保持治理模式，促进黄河流域生态保护和高质量发展。

开展黄河流域历史遗留矿山生态修复项目，推动矿山生态恢复治理示范工程建设。

根据《吉县国土空间总体规划》（2021-2035）（征求意见稿），不违背土地资源利用的要求。
符合

   由表1.3-3可知，本项目基本符合《临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中重点管控单元生态环境准入清单的要求。

1.4乡镇集中供水水源地
距离本项目最近的乡镇集中式水源地为东城乡集中式饮用水水源地。该水源地位于东城乡狮子河村，水源为狮子河基岩裂隙水，一级保护区以泉眼为中心，半径为50m的圆形区域。

本项目拟建厂址位于其一级保护区边界东南方向约4.47km处，本项目生活污水经处理达标后排入州川河（清水河）；本项目厂区及污水排放口均不在其保护区范围内。
本项目与东城乡集中式饮用水水源地相对位置见附图7。
8、与《吉县国土空间总体规划》（2021-2035）（征求意见稿）符合性分析

《土地利用总体规划》已纳入《吉县国土空间总体规划》（2021-2035），项目与《吉县国土空间总体规划》（2021-2035）（征求意见稿）相符性分析详见下表。
表1.1-9 项目与《吉县国土空间总体规划》（2021-2035）（征求意见稿）符合性分析
规划主要内容
本项目情况
符合性
永久基本农田-划定面积9.11万亩：坚持最严格的耕地保护制度，以确保国家粮食安全和农产品质量安全为目标严格落实永久基本农田保护任务，保质保量划定永久基本农田。
本项目已取得建设项目用地预审与选址意见书，本项目占地为农用地（一般耕地）、建设用你和未利用土地，不占用基本农田
符合
生态保护红线-划定面积49.87万亩：生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
本项目场址位于临汾市生态环境分区管控单元的重点管控单元，不在生态红线范围内
符合
城镇开发边界-划定面积1.33万亩：按照集约适度，绿色发展的要求，科学划定城镇开发边界，引导城镇集中布局使城镇开发建设由外延扩张向内涵提升转变。
本项目位于《吉县国土空间总体规划》（2021-2035）的工业用地
符合
1.5相关环保政策符合性分析
（1）与《山西省水污染防治条例》符合性分析
山西省水污染防治条例于2019年7月31日山西省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，本项目与《山西省水污染防治条例》符合性分析如下：
根据《山西省水污染防治条例》：
第二节第二十三条：

城镇污水集中处理设施排放水污染物应当达到水污染物综合排放地方标准。
汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河等流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量Ⅴ类及以上标准。

第二节第二十四条：

城镇污水集中处理设施的运营单位应当配套建设污水水质监测设施，对城镇污水集中处理设施的出入口水质、水量进行监测。

在出现进水水质和水量发生重大变化可能导致出水水质超标，或者发生影响城镇污水处理设施安全运行的突发情况时，应当立即采取应急处理措施，并同时向城镇排水主管部门、生态环境主管部门报告。城镇排水主管部门或者生态环境主管部门接到报告后，应当及时核查处理。

符合性分析：
本项目服务范围为吉县县城，仅处理县城内的生活污水。本项目生活污水处理站出水中COD、氨氮、TP指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）中的一级A标准；满足第二节第二十三条的要求。同时污水处理厂排水口设置有在线监测设施，对污水水质、水量进行监测。
（2）与临汾市人民政府办公室关于印发《临汾市2023年空气质量提升行动计划暨综合指数稳定“退后十”攻坚行动方案》《临汾市水环境质量再提升2023年行动计划》等4个文件的通知（临政办发〔2023〕14号）符合性分析
本项目与《临汾市水环境质量再提升2023年行动计划》的符合性分析见下表。

表1.5-1  与临汾市水环境质量再提升2023年行动计划的符合性分析
临汾市水环境质量再提升2023年行动计划
本项目
符合性

水环境质量巩固提升2022年行动计划
深化水环境治理
补齐城镇生活污水收集处理能力短板。对处理能力不足或已超过设计处理能力 80%的城镇污水处理厂,实施新建或扩容工程。2022 年未完成省定建设任务的霍州市第二污水处理厂、吉县第二污水处理厂尽快完成建设。实施城镇污水处理厂提质改造系列工程,2023年8月底前,城镇污水处理厂排放口溢流口和城市管网溢流口处在线视频监控设备完成安装;9月底前,未建设自流式雨水收集池、未实施双回路供电的城镇污水处理厂完成改造:10月底前,冬季生化池温度达不到 12C 的城镇污水处理厂完成提温工程:12 月底前,17 个县(市、区)城镇污水处理厂完成提质改造工程,增加高级氧化、生物滤池等设施,提高出水水质。
本项目为吉县第二污水处理厂，厂排放口溢流口设计安装厂排放口溢流口处在线视频监控设备；本项目设计中已有级氧化、生物滤池等设施
符合

强化河(湖)岸生态缓冲带保护与修复。在重点河流和重点湖库两岸以及划定的河湖库管理范围线之外 30-50 米建设生态缓冲带,宜林地段结合堤岸防护营造防护林带,平川水系、山区河滨带优先选择本地生水生植物、低杆植物,恢复湖库生态功能，实现水域、陆域生境联通,保护生物多样

本项目距离州川河（清水河）的距离为30m，吉县人民政府已出具情况说明，同意本项目场址距离州川河（清水河）的治导线 30 米退让。
符合

由上表可见，本项目符合《临汾市水环境质量再提升2023年行动计划》文件的要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目由来
吉县目前建有县城污水处理厂一座，位于吉县林雨村村北清水河东侧以过境公路北侧，距离林雨村桥500m处，占地约30亩，服务区域主要为吉县县城区。污水厂于2008年建设，2018年进行提标改造，污水处理能力7000m³/d，设计出水水质执行CODcr、氨氮、总磷出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水V类标准，随着吉县城镇化发展，其处理规模及处理能力已难以满足吉县县城污水处理需求，且近几年受极端天气影响，现状污水处理厂位置两侧存在多处不稳定边坡隐患点，治理难度及治理成本较高，难以稳定保障污水处理效果，因此提出本项目的建设，于现状污水处理厂下游选择合适地块新建污水处理厂。本项目建成后，县城生活污水全部从现状污水收集主管道接口位置由新建污水收集管道引入新建污水处理厂进行统一处理。本项目建成运行之前，现状污水处理厂仍承担过渡阶段县城污水处理任务，后续由县政府根据总体规划统筹安排利用。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，生活污水处理厂属于“四十三、水的生产和供应业  95污水处理及其再生利用；新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理”，因此需要编制环境影响报告表
2.1工程组成
本项目主要建设内容包括厂内污水处理厂工程和厂外配套管网工程。其中，厂内工程为新建1.2万m³/d污水处理厂，主要建设内容为一、二级处理、深度处理设施及配套建（构）筑物等；厂外配套管网工程为约2.3公里的DN450预制保温钢管的污水收集主干管、供水管线及约5.0公里的输电线路。
本工程处理工艺为增强生物脱氮除磷AAO+MBBR+混凝沉淀过滤工艺，设计出水水质指标中CODCr、NH3–N、TP三项指标执行地表水Ⅲ类水质标准；BOD5、SS、TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。
本项目工程组成表见下表。

表2-1 工程组成一览表
工程组成
建设内容
主体工程
污水处理设施
新建一座12000m3/d生活污水处理站。

构建筑物主要包括：粗格栅、进水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、调节池、生物池、二沉池、污泥回流及中间提升泵房、深度处理车间、臭氧接触池、紫外消毒渠、巴氏计量槽、鼓风机房、贮泥池、污泥浓缩脱水机房、臭氧制备间、变配电室、在线监测间：

主要设备包括：污泥池、污泥调质罐、污泥搅拌罐、叠螺式污泥脱水机、高压带式脱水机、螺杆泵等；

在线监测设备包括：总磷、COD、氨氮在线监测仪。
管网工程
厂外配套管网工程为约 2.3 公里的DN450预制保温钢管的污水收集主干管、供水管线，5.0公里的输电线路。
公辅工程
办公生活区
包括办公楼、门卫室、总建筑面积为2840m2，位于厂区东北角。
供水
园区集中供水。
供热
采用空调及水源热泵。
环保工程
废气
无组织
各构筑物采用封闭及加盖处理，减少无组织废气排放量；同时加强厂界绿化。
有组织
粗格栅及提升井、细格栅、沉砂池、初沉池、厌氧池、缺氧池、储泥池产臭点全部封闭，臭气通过管道引至2套生物滤池除臭装置进行处理，处理后经15m高排气筒排放。
废水
化验废水、生活污水
化验废水经预处理后与本项目办公产生的生活污水排入本项目污水处理站进水端。
反冲洗废水
反冲洗废水排入本项目污水处理站调节池。
噪声
产噪设备
优化设备选型，生产设备布置在室内，建筑隔声、基础减振，风机和空压机安装消声器。
固废
一般工业固体废物
污泥经浓缩脱水处理后，含水率低于60%，脱水后的泥饼与栅渣、沉砂送至吉县生活垃圾填埋场。
危险废物
废机油、废油桶暂存于危废贮存库，委托有资质的单位定期外协处置。
生活垃圾
生活垃圾经封闭式垃圾箱集中收集后委托环卫部门统一清运。
本项目主要建、构筑物见下表。
表2-2  工程建、构筑物一览表
序号

名称

尺 寸

单位

数量

备注

一级处理
1

进水闸门井

L×B×H=6.25×1.8×5.0m
座

1

钢砼结构

2

粗格栅

上部 L×B×H=14.4×9.6×6.9m
座

1

框架结构

3

进水提升泵房

上部 L×B×H=14.4×9.6×6.9m
座

1

钢砼结构

4

细格栅

上部 L×B×H=9.95×5.65×7.65m
间

1

框架结构

5

曝气沉砂池

L×B×H=11.9×4.95×3m
座

1

钢砼结构

6

调节池

L×B×H=64×36×6m（有效水深 5.5）

座

1

钢砼结构

二级处理及深度处理
1

生物池

L×B×H=58×52.6×7.6m
座

1

钢砼结构

2

二沉池

D×H=20×3.2m
座

2

钢砼结构

3

污泥回流及中间提升泵房

L×B×H=13.9×6.35×4.3m
座

3

钢砼结构

4

深度处理车间

L×B×H=28.5m×24.0m×10.5m（厂 房）

座

1

框架结构

5

臭氧接触池

L×B×H=21×5.5×6m（有效水深 5.5m）

座

1

钢砼结构

6

紫外消毒渠、巴氏计量槽

L×B×H=15×12×5m

座

1

框架结构

附属建、构筑物
1

鼓风机房

L×B×H＝19.8×7.2×5.1m
间

1

框架结构

2

贮泥池

L×B=8×4m
座

1

钢砼结构

3

污泥浓缩脱水机房

L×B×H=22.8×14.1×6m
座

1

框架结构

4

臭氧制备间

L×B×H=14×8.5×5.5m

座

1

框架结构

5

变配电室

L×B×H=14.4×11.7×4.5m
间

1

框架结构

6

在线监测间

L×B×H=4×3×3.5m
间

1

框架结构

7

办公楼

L×B=46×20m(三层)

座

1

框架结构

8

门卫

L×B×H=7.1×5.6×3m
座

2

框架结构

9

水源热泵房

L×B×H=18×10×4.5m
座

1

框架结构

2.2污水处理厂服务范围
本项目服务范围为吉县县城的生活污水。

结合《吉县国土空间总体规划（2021-2035）》内容：考虑黄河古贤水利枢纽建设周期，工程建设施工人员长期在吉县工作、生活，此部分外来人口将纳入吉县总人口统计。随着产业就业发展，常年外出打工人员将持续回流。预测规划2025年吉县全县常住人口9.2 万人，城区常住人口达到5.1万人。规划 2035 年吉县全县常住人口11.06万人，城区常住人口达到6.57万人。

（1）平均日综合生活用水量

根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》 (DB14/T1049.3-2021)中 有关城镇生活综合用水定额的指标，20 万人以下小城市人均生活综合用水定额为150L/(p ・d)。

由此测算，平均日综合用水量为：65700×150/1000=9855m³/d。

（2）管网漏失量及未预见水量

根据室外给水设计规范要求，管网漏失量按供水量10%考虑。即管网漏失量9855*10%=985.5m³/d。

（3）未预见水量

按 照 综 合 生 活 用 水 量 与 管 网 漏 失 量 的 10% 考 虑 ， 即 未 预 见 水 量(9855+985.5)×10%=1084m³/d。

（4）用水量计算
表 2-3  吉县平均日用水量计算表
序号
用水项目
基本参数
用水定额
用水量(m³/d)
1

综合生活用水
6.57 万人
150L/(p ・d)
9855
2

管网漏失量
9855×10%
985.5
3

未预见用水量
（9855+985.5）×10%
1084
4

总用水量
11924.5
（5）污水量计算

吉县城区污水量在用水量的基础上分析预测。根据《室外排水设计标准》 (GB50014—2021)规定，综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额，结合城区范 围建筑内给排水设施水平确定，可按当地相关用水定额的 90%采用。按照上述方法和参数分析，城区平均日污水量分析计算详见下表 2-4：

表 2-4  城市生活用水指标法污水量预测表

序号

项目

用水量(m³/d)

污水转化率

污水量(m³/d)

1

生活污水

9855

90%

8869.5

2

污水收集率

100%

8869.5

3

未预见污水

8870×10%

887.0

4

合计

9756.5

（6）预测结果

本工程的用水量为 11924.5m³/d，污水量为 9756.5m³/d。

吉县第一污水厂2022 年实际最大月平均进水量为 8470m³/d，年平均进水量为 8003m³ /d＞12000*60%=7200m³/d，现状污水处理需求大于设计处理规模的60%。结合综合生活用水指标法和城市综合用水量指标两种计算污水量方式，最终确定本项目设计规模为12000m³/d。

2.3平面布置
（1）厂区平面布置
本次厂区平面现状厂区地形条件，按照项目工艺流程、建筑物、构筑物的外形尺寸，并综合厂内外交通等因素，对整个厂区进行总体布局，绿化率大于30%。

在项目用地内布置的建、构筑物有：进水闸门井、粗格栅、进水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、调节池、生物池、二沉池、污泥回流及中间提升泵房、深度处理车间、臭氧接触池、紫外消毒渠、巴氏计量槽、鼓风机房、贮泥池、污泥浓缩脱水机房、臭氧制备间、变配电室、在线监测间、办公楼、门卫室等。新建的建、构筑物布置既能满足工艺流程要求、相互紧密联系，又能体现出各个单体建、构筑物的功能及使用要求。既节省了用地，又为厂区的绿化景观创造了条件。

污水处理站总平面布置图见附图8。

（2）管线布置

本项目新建污水收集主干管，在现状污水管接口处新建提升泵站，由现状污水收集管网接口处向下游新建污水处理厂位置输送污水，管线全长约为 2.3公里，沿河道敷设，受地形及地质情况影响，架空敷设穿越河道及高速公路，需在现状污水管接口处新建提升泵站。
2.4主要原辅材料
本项目主要原辅材料消耗情况见下表。
表2-5  主要原辅材料统计表
序号
名称
消耗量
运输方式
最大存储量
存储方式
备注
1
生活污水
12000m3/d
管网收集
/
/
/
2
乙酸钠
28t/a
汽运
2t
罐装或袋装
碳源
3
聚丙烯酰胺（PAM）

6.5t/a
汽运

2t
袋装
混凝剂

4
聚合氯化铝（PAC）

318t/a
汽运

50t

袋装

混凝剂

5
PMS（聚合硫化铁）
199.5m3/a
汽运
50tm3
罐装或袋装

混凝剂

乙酸钠：乙酸钠，又称醋酸钠，是一种有机物，分子式为CH3COONa，分子量为82.03。三水合物乙酸钠性状为白色结晶体，相对密度1.45，熔点为58℃，在干燥空气中风化，在120℃时失去结晶水，温度再高时分解；无水乙酸钠为无色透明结晶体，熔点324℃。易溶于水。
PAM：聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。长期存放后会因聚合物缓慢的降解而使溶液粘度下降，特别是在贮运条件较差时更为明显。聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.302g/cm3（23℃），玻璃化温度为153℃，软化温度210℃，一般方法干燥时含有少量的水，干时又会很快从环境中吸取水分，用冷冻干燥法分离的均聚物是白色松软的非结晶固体，但是当从溶液中沉淀并干燥后则为玻璃状部分透明的固体，完全干燥的聚丙烯酰胺PAM是脆性的白色固体，商品聚丙烯酰胺通常是在适度的条件下干燥的，一般含水量为5%~15%，浇铸在玻璃板上制备的高分子膜，则是透明、坚硬、易碎的固体。
PAC：聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。n=1~5为具有Keggin结构的高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定。
PMS（聚合硫化铁）：聚合硫酸铁是一种性能优越的无机高分子混凝剂，形态性状是淡黄色无定型粉状固体，极易溶于水，10%（质量）的水溶液为红棕色透明溶液，吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。
2.5主要设备、设施及参数
本项目主要设备、设施及参数见下表。
表2-6  主要设备、设施及参数一览表

序号
名称
规格
单位
数量
备注
一
进水闸门井粗格栅及提升泵房
1
闸板方阀门及启闭机
B×H=800×800mm，电机功率 1.1KW
套
2
2
回转式机械格栅
B=800mm  N=0.75KW
套
2
3
皮带输送机
规格为 B=650mm，电机功率 N=1.1KW
套
1
4
闸板方阀门及启闭机
规格 B×H=800×800MM，电机功率 1.1KW。
套
2
5
潜水排污泵 1
Q=200m³/h H=20m N=22kw
套
2
1用1备
6
潜水排污泵 2
Q=550m³/h H=20m N=55kw
套
3
2 用1备
7
有毒有害气体检测装置
套
1
二
细格栅及曝气沉砂池
1
内径流式网格栅除污机
B=1200，b=3mm，Q=250m3/h,N=1.1kW
台
2
1用1备，带除臭罩
2
螺旋压榨机
Φ350mm，N=3.0Kw
台
1
细格栅用
5
中压冲洗水泵
Q=8m3/h，H=70m，N=3kW
台
2
1用1备
9
轴流风机
Q=1400m3/h，N=0.55kW
细格栅间布置
10
砂水分离器
Q=44m3/h， N=0.37kW，转速 5r/min
台
1
曝气沉砂池用
11
罗茨曝气风机
风量=5.1m3/min N=5.5KW
台
3
2用1备
13
桥式吸砂机
L=2.8m，N=1.1kW
套
2
14
吸砂泵
Q=22m3/h， H=3.1m，P=1.4kW
台
2
吸砂机配套
24
一体化有毒有害气体检测 装置
套
1
25
栅渣小车
V=1m3
个
2
三
调节池
1
潜水搅拌器
直径 Φ1800，单机功率 N=7.5KW
套
8
2
提升泵
Q=125m3/h，扬程 H=10M，功率 N=7.5KW
套
4
3
刮泥机
功率 N=1.5KW
套
4
4
可移动式一体化有毒有害气体检测装置
套
2
5
固定式一体化有毒有害气体检测装置
套
1
四
生物池
1
潜水搅拌器
N=1.1kW
台
2
预缺氧段
2
潜水搅拌器
N=2.2kW
台
4
厌氧段
3
潜水推流器
N=2.2kW
台
8
缺氧池Ⅰ
4
填料气提系统
含进出水拦截疏导及智能管控系统
套
2
好氧池Ⅰ
5
潜水搅拌器
N=1.1kW
台
2
兼氧池
6
潜水搅拌器
N=2.2kW
台
4
缺氧池Ⅱ
7
内回流穿墙泵
Q=250m³/h H=1.2m N=2.2kW
台
5
4 用 1 备
五
二沉池
1
全桥式周边传动吸泥机
∮20000MM 0.37kw
套
2
2
浮渣挡板
套
2
六
污泥回流及中间提升泵房
1
潜水排污泵
Q=263m3/h,H=7.0m,N=11kw
台
3
中间提升泵房，2用1备
2
回流污泥泵
Q=220m3/h,H=6.1m,N=11kw
台
3
2用1备
3
剩余污泥泵
Q=8.7m3/h,H=4.4m,N=3.0kw
台
2
1用1备
七
深度处理车间
1
磁混凝沉淀系统
处理能力 250m³/h
台
2
2
T1 混合池搅拌机
桨叶直径 1.0m，转速 65rpm，N=3.0KW
台
2
3
T2 混合池搅拌机
桨叶直径 1.0m，转速 0-50rpm，N=4.0KW
台
2
4
T3 混合池搅拌机
桨叶直径 1.2m，转速 0-30rpm，N=4.0KW
台
2
5
中心传动刮泥机
池径Φ6.0m，边缘线速度 3m/min,N=1.1KW
台
2
SS304
6
污泥回流泵
Q=20m³/h，H=8m，N=2.2kW
台
4
变频控制
7
乙酸钠加药装置
套
1
玻璃钢
8
PFS 加药装置
套
1
玻璃钢
9
PAC 加药装置
套
1
10
PAM 加药装置
套
1
二
D 型滤池
钢制
1
D 型滤池装置
处理能力 125m³/h
套
4
PP
2
反洗水泵（离心泵）
Q=160m³/h，H=15m，N=11kW，380V
台
2
成品
3
固定式一体化有毒有害气 体检测装置
CH4、H2S、CO、NH3供电电压：220V；自带声光警报，4-20mA 信号输出
台
1
4
氧气检测装置
O2 供电电压：220V；自带声光警报，4-20mA 信号输出
台
1
5
总磷测定仪
量程：0-10mg/L；供电电压：220V；4-20mA 信号输出
台
1
八
臭氧接触池
1
方闸门
400*400 功率 N=0.55KW
套
2
2
手电两用启闭机（加密封 罩）
闸门中心至启闭机地面 5.7 米
台
2
3
臭氧尾气破坏器及风机
热触媒式，带除雾装置，功率 N=8KW
套
2
1 用 1 备
4
臭氧浓度监测及报警仪
检测精度≤±3%F.S，工作温度-20-65℃ , 工作电源 AC220V，信号输出:4-20mA，固定式安装，防爆型
台
2
5
余臭氧检测仪
检测精度≤±3%F.S，工作温度-20-65℃， 工作电源 AC220V，信号输出:4-20mA，固定式安装，防爆型
台
2
九
臭氧制备间
1
臭氧发生器
5kg/h 37.5kw
台
3
2 用 1 备
2
卧式离心泵
Q=200m/h，H=24m，N=22kw，316L，变频
台
3
3
罗茨风机
Q=15.0m/min，P=73.5kpa，N=30kw
套
1
十
水源热泵房
1
热泵机组
制热：300KW  功率：70KW  制冷：130KW  功率：40KW
台
2
2
宽流道换热器
热量 230KW，换热面积 65 ㎡
台
2
3
系统循环泵
流量：75m³/h  扬程 24m   功率 11KW
台
2
1 用 1 备
4
软化水装置
处理水量 2m³/h
套
1
十一
紫外消毒渠、巴氏计量槽
1
巴氏计量槽
套
1
2
紫外消毒模块
套
1
十二
贮泥池
1
潜水搅拌器
N=0.37kW
台
4
十三
污泥脱水机房
1
叠螺机进料泵
泵型：螺杆泵，流量：26m3/h，工作压力：0.3MPa，功 率：11kW，控制方式：变频控制
台
2
2
叠螺式污泥脱水机
选型机型：353 机型，绝干污泥处理量 150-300kg/h，浓
台
2
3
高压带式脱水机
绝干污泥处理量 150-300kg/h，含水 83%污泥处理量： 0.88-1.8m3/h，滤带宽度：1.0m，功率：2.25kW
台
2
4
污泥改性装置
绝干污泥处理量 150-300kg/h，含水 83%污泥处理量：
台
2
5
污泥布料器
绝干污泥处理量 150-300kg/h，含水 83%污泥处理量： 0.88-1.8m3/h
台
2
6
氯化铁加药装置
套
1
7

石灰料仓
储存物料：生石灰，储仓容量：35m3，尺寸：Φ2.5m×7m（直段高度）
台
1
十四
鼓风机房
1
磁悬浮鼓风机
风量 50m3/min，风压 7m，功率 75KW
台
3
2 用 1 备
十五
除臭系统
1
生物除臭系统 1
1.1
生物除臭箱体
处理风量:20000m3/h，尺寸 13×6×3m
套
1
1.2
离心风机
Q=20000m3/h  H=2.2Mpa N=22kw 防护等级不低于 IP65
套
1
2
生物除臭系统 2
2.1
生物除臭箱体
处理风量:20000m3/h，尺寸 13×6×3m
套
1
2.2
离心风机
Q=25000m3/h  H=2.2Mpa N=3kw 防护等级不低于 IP65
套
1
3
全过程除臭系统
3.1
微生物反应器
培养能力：2500m3/台/d
套
6
配套加药系统、曝气系统及管路等
2.6设计进、出水水质
吉县第一污水处理厂 2018~2023 年月均进水水质情况如下表：
表 2-7 吉县现状污水处理厂 2018-2023 年月均进水水质情况

项目
COD(mg/L)
BOD(mg/L)
SS(mg/L)
氨氮(mg/L)
总氮(mg/L)
总磷(mg/L)
进水
出水
进水
出水
进水
出水
进水
出水
进水
出水
进水
出水
95%保证率
312.00
142.00
97.00
29.67
43.27
2.61
90%保证率
303.00
141.00
96.00
29.09
43.10
2.58
最小值
169.00
6.00
120.00

7.03
96

7.00
24.74
0.17
41.17
4.59
2.28
0.10
平均值
264.94
21.03
135.46
7.75
96.5
7.60
27.41
1.42
42.60
10.00

2.48
0.20
最大值
318.00
38.00
144.00
8.33
97.00
8.00
29.77
6.68
43.36
13.32

2.83
0.39
吉县城区现状生活污水水质情况及现状污水原设计水质，确定本工程具体进水水质详见下表 2-8
表 2-8  本次设计进水水质
水质指标

CODCr
BOD5
NH3-N
TN
TP
SS
设计进水水质mg/L

≤400
≤200
≤35
≤50
≤5
≤200
本项目生活污水处理后排入州川河（清水河），设计出水水质指标中 CODCr、NH3-N、TP三项指标执行地表水Ⅲ类水质标准；BOD5、SS、TN 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标。
表2-9  污水处理站设计进水和出水水质参数一览表
项目
CODCr
BOD5
NH3-N
TN
TP
SS
设计出水水质（mg/L）
≤20
≤10
≤1
≤15
≤0.2
≤10
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	2.7施工期工艺流程
2.7.1管网工程
本项目管网包括污水管网施工和供水管线施工。

（1）区域内污水管网现状

目前项目区内属于排水管网和供水管线尚未建设。

（2）新建配套污水管网
吉县新建污水处理厂服务范围为吉县城区，总设计污水规模1.2万m³/d。考虑远期设计规模，主干管线路均按远期规模设计。根据项目区域地形、河道分布，污水管网布置方案为：由吉县已有污水处理厂进水口处的现状污水收集干管设置分流口及污水处理厂粗格栅及提升泵站，沿309国道沿途铺设DN450污水压力管道，汇集至新建吉县黄河流域生产生活污水处理厂项目地块。架空敷设压力污水管结构做法参见《05S506-1自承式平直型架空钢管》。穿河段管线采用拖管施工工艺，设计管径DN450。管道工作压力0.6MPa，试验压力0.9MPa，公称压力1.25MPa。接口采用热熔连接，与阀门等管道附件的连接采用法兰连接。

污水管结构设计如下：钢管采用20CM厚中粗砂基础层。地基承载力应不小于100Kpa。如遇扰动土或软弱土层，应清除至好土层，超挖部分回填级配砂石或可压实

填土，并分层夯实，压实系数不小于0.95。

（3）污水管网工程量

结合《吉县县城地下管线综合规划》及项目区污水排放需求，确定新建污水处理厂1.2万m³/d处理规模，污水管网工程量及见下表。

表2-10  管线工程量
序号
项目名称
单位
数量
备注
一、污水管线

1

钢管  DN450
m
2300
2

阀门井

座

4

3

排气井
座

3

4

泄水井
座

2

二、供水管线
1

钢管 DN100mm
m
2300
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图2-1   管网工程施工期工艺流程图
本工程管道工程施工主要施工步骤如下所示：

①路面破除或表层清理

经勘探，本工程管道施工范围内无地下管道、墓穴、暗浜、防空洞等不利埋藏物，无交叉的燃气管道、电缆、网络管线等其他管线。路面破除施工前首先用彩条布进行封闭围护，形成封闭的作业区，非工作人员不得入内。以管道为中心线1.5m范围内，使用镐头机破除原有道路沥青及砼基层。表层清理需移除部分树木，剥离表土，妥善保管，将不适于回填的杂填土、垃圾等清除出施工场地。

②测量放线

在现场内建立高程测量控制网，管道标高按设计坡道，每10m计算一个标高点，严格控制标高，保证管道能够按设计标高铺设，根据设计图纸检查井井号放出管道中心线，并根据高程差和开挖边坡推算两侧开挖宽度，同时用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线，以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时，采用坐标法放样，确定检查井中心位置，并用木桩做好标记，在两侧增设保护桩，以便在检查井施工及管道安装过程中进行复核。

③基础开挖

本工程施工工地的土方挖掘采用0.5m3反铲机机械开挖为主，人工清底和修理边坡为辅的方式进行。入场后依据每地段的具体地质情况进行支护设计，建议采取板状或板状加内支撑的方式进行。开挖过程中根据实际情况每隔一段距离在基地挖出临时集水坑，使用潜水泵进行及时抽排，保证坑底在无水情况下施工，坑边挖临时挡水沟，以防地表水流入基坑。

④制作垫层

管道基础的好坏，对排污工程质量有很大的影响。因此，管道基础施工时，统一直线管道上的各基础中心应在统一直线上，并根据设计标高找好坡度。根据实际情况，本工程在不同地段采用不同管径时，选用不同的基础宽度。地基不良的，要首先进行基础处理，如夯实、换填、设混凝土基础等。管下石块、硬物必须清除干净，如遇岩石地基，管下需铺设0.15m厚的砂垫层。根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)，本工程为管道工程，基础设计等级为丙级，一般要求地基土为匀质老土，对软弱土层，采用砂卵石换填处理。

⑤下管

包括下管前对管道进场进行检验，下管，稳管及挖接头工作坑。

⑥沟槽回填

回填土料的要求：回填土料宜利用基槽内挖出的土，但不得含有有机杂质，不得采用淤泥或淤泥质土作为填料。回填涂料应符合设计及施工规范要求，最佳含水率应通过试验确定。

本工程管道部分穿过道路，因铺设管道破除的道路应按照道路施工相关要求进行修复，对被破坏的生态环境进行恢复，包括表土回填，种植草坪和树木等。

2.7.2输电线路
本项目修建约 5.0 公里的输电线路，采取架空敷设，具体施工方案如下：
1）架空集电线路施工

施工顺序为：施工准备→基础施工→电线杆塔组立及架线

①施工准备

施工用水通过运水车或者水泵从附近水体中抽取送至施工地点的贮水箱中；施工用电电源采取自备电源供电或从附近线路搭接。线路尽量沿现有公路及场内道路走向，以利于施工。

②基础施工

线路塔基应尽量减少开挖的范围，避免不必要的开挖或过多的破坏原状土，以利水保要求和塔基边坡的稳定。岩基及地质比较稳定的桩位，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方开挖量。在交通条件许可的塔位采用挖掘机开挖的方式，以缩短开挖时间，避免坑壁坍塌。

基坑开挖时，废弃土临时堆放在基础周围，施工中尽量缩短基坑暴露时间，做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖较大时，尽量减少对基底土层的扰动。对于插入式基础，可在支撑点进行操平后将塔的插入混凝土角钢与下部增多的斜材、平材组成一个整体，并在主材上部划定操平印记，整体进行操平操作，然后浇制混凝土基础。基础拆模回填时，回填土按要求进行分层夯实，并清除掺杂的草、树根等杂物。

③杆塔组立施工

根据本工程的塔型和基础型式，以及施工现场的地质情况，杆塔组立方案宜采用内拉线外拉线悬浮抱杆分解组立杆塔方法，杆塔组立方案的施工设计执行《架空送电线路组立杆塔施工守则》，各施工队可根据具体地形条件、组塔工器具配备情况以及施工人员对各种组立塔施工方案的熟悉程度在规定的组塔方案中选择合适的施工方法。

④架线及附件安装施工

各线路导、地线均采用张力放线施工方法，各施工单位根据自身条件选择一牵四或一牵二两种放线方式。当导线按一牵四方式张力放线时，每极四根子导线应基本同时收紧，同时观测弧垂，并及时安装附件；当导线按一牵二方式张力放线时，先将四根子导线展放完毕，再将四根子导线同时紧线或分两次紧线；导、地线在放线过程中应防止导、地线落地拖拉及相互摩擦。紧线按地线、导线顺序进行，紧线布置与常规放线相同，导、地线采用直线塔紧线，耐张塔高空断线、高空压接、平衡对拉挂线方式。提线工具必须挂于铁塔施工眼孔，并有护线措施。间隔棒安装采用四线飞车进行线上测量、安装。

2.7.3污水处理厂
污水处理厂施工期工艺流程简述：

①场地平整：对项目区表层植被及垃圾进行清理，采用人工和机械结合的方式清理。

②基坑开挖：在格栅、调节池和一体化设备一定范围内修建施工围堰，并将其中积水导出。

③基础处理：采用挖掘机开挖和自卸车外运等方式对污水站一定范围内进行基坑开挖等前期处理。

④构筑物施工建设：在基础工程完成后，进行支模板、轧钢筋、浇注砼、砼养护等施工建设，混凝土采用商品砼。

⑤设备安装：构筑物建设完成后进行设备安装、调试。

⑥试运行：进行试通水运行。


⑦平整场地、环境治理：对项目场地进行清理，并种植树木等






图 2-2 污水处理厂施工期工艺流程及产污位置图

2.8运营期工艺流程
2.7.1污水处理厂工艺流程
本项目新建1座12000m3/d生活污水处理厂，生活污水处理工艺流程包括：粗格栅+调节池+细格栅+曝气沉砂池+增强生物脱氮除磷AAO+MBBR+混凝沉淀过滤+消毒工艺。
生活污水处理站具体工艺流程叙述如下：
2.8运行期污水处理厂工艺流程
（1）预处理阶段

预处理阶段采用“粗格栅+调节池+细格栅+曝气沉砂池”工艺，主要作用是去除废水中大块悬浮物和砂粒物质，以及部分COD及BOD5。污水中的无机颗粒和大直径的有机颗粒靠自然沉淀作用就可去除

（2）二级处理工段
二级处理系统采用增强生物脱氮除磷AAO+MBBR工艺。设置预缺氧区、厌氧区、缺氧池Ⅰ区、好氧池Ⅰ区（MBBR池）、兼氧池区、缺氧池Ⅱ区和好氧池Ⅱ区共7个功能区。

各功能区主要功能如下：预缺氧区的主要功能是去除回流污泥中的硝态氮，以消除硝态氮对厌氧释磷的不利影响；厌氧区的主要功能是厌氧释磷，保障生物除磷效果；缺氧池Ⅰ区的主要功能是利用污水中原有的碳源进行反硝化脱氮；好氧池Ⅰ区的主要功能是原水中的COD、BOD的去除、硝化反应和好氧吸磷；生物池内设缺氧/好氧调节段即兼氧池区，常态为好氧段，如进水总氮较高，可调整为缺氧段；缺氧池Ⅱ区的主要功能是通过投加外碳源进行强化反硝化脱氮，将总氮处理至达标水质；好氧池Ⅱ区的主要功能是恢复好氧微生物活性，进一步去除残余氨氮和有机物，避免二沉池浮泥。设污泥泵房1座，提升回流污泥至生物池预缺氧区，排放剩余污泥至贮泥池。

（3）深度处理工段

污水经二级生化处理后进入深度处理工段，污水经提升泵房后进入磁混凝沉淀池，磁混凝沉淀池是污水处理厂处理工艺的重要处理单元，是利用外加磁粉的作用增强絮凝以达到高效沉降和过滤的目的。其原理是向污水中投加少量混凝剂、磁粉等与污染物絮凝结合成一体，然后通过高效沉淀将水中的污染物去除，磁粉通过磁鼓分离器回收循环使用，磁粉回收率可达到99%以上。

污水经过磁混凝沉淀池后进入净水车间，净水车间内布置有D型滤池、反冲洗水泵间、反冲洗风机等过滤系统辅助设备。污水经过净水车间后经过经臭氧接触+紫外线消毒后排至清水池，然后排入州川河（清水河）。
（4）污泥处理工段

格栅拦截的栅渣与沉砂池砂水分离器出砂收集后一并外运处理，二级生化处理工艺以及深度处理等工段产生的剩余污泥，收集后送至脱水机房进行浓缩、脱水处理，脱水后的泥饼送往外运统一处理。污泥浓缩、脱水排液及冲洗水与厂内的生活污水收集后，与原污水一并进行处理。

污泥脱水前含水率≥99.2%，脱水后污泥含水率≤60%。脱水污泥暂存于污泥处理间，定期送吉县生活垃圾填埋场填埋处理。

本项目生产工艺流程及产污环节见下图。
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图2-3生产工艺流程及产污环节图
（2）运营期工艺流程产排污环节

废气：

G1：粗格栅、提升泵房、细格栅间、曝气沉砂池、调节池、生化池、二沉池、污泥池产生的恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度；

废水：
W1：反冲洗水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等；

W2：化验废水，主要污染物为pH、COD等；

W3：生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等；

固废：
S1：粗格栅和细格栅产生的栅渣；

S2：曝气沉砂池产生的沉砂；

S3：污水处理系统产生的污泥；

S4：员工生产生活中产生的生活垃圾。

噪声：
本项目主要噪声源为各种泵类、搅拌机、鼓风机、风机等设备噪声，这些噪声源强为70～105dB(A)。



	与项目有关的原有环境污染问题
	无。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1环境空气质量现状
3.1.1区域环境空气质量现状
本次评价收集到了临汾市吉县2022年环境空气质量例行监测资料，具体年均浓度值见下表。
表3-1吉县2022年环境空气质量评价表

污染物
评价指标及单位

现状浓度

二级标准值
占标率%
达标情况

SO2
年平均，ug/m3
13
60
21.67
达标

NO2
年平均，ug/m3
26
40

65.0
达标

PM10
年平均，ug/m3
61
70

87.14
达标

PM2.5
年平均，ug/m3
27
35

77.14
达标

CO百分位数

24h平均，mg/m3
1.2
4

30.0
达标

O3_8h百分位数

日最大8h平均，ug/m3
157
160
98.13
达标

根据例行监测数据统计结果，2022年吉县SO2年均浓度占标率为21.67%，NO2年均浓度占标率为65.0%，PM10年均浓度占标率为87.14%，PM2.5年均浓度占标率为77.14%，CO的24小时平均第95百分位数占标率为30.00%，O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度占标率为98.13%，六项基本污染物年均及百分数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；因此，吉县为达标区。
3.1.2区域污染物质量现状监测与评价
本次评价由建设单位委托山西中安环境监测有限公司于2023年11月18日-11月19日对拟建厂址进行了为期3天的环境空气污染物质量现状补充监测。监测点位、项目、频次、时间及要求见下表。
表3-2  区域大气污染物质量现状监测点位、项目、频次一览表

监测
类别
点位
方位
距离
监测

项目
监测频次、时间
监测要求
区域大气污染物
场址
/
氨、硫化氢
2023年10月24日至10月26日，连续3d
记录风向、风速、气温、气压等气象条件
表3-3  监测分析方法一览表

监测类别
监测项目
分析方法
方法来源
检出限
环境空气
氨
纳氏试剂分光光度法
HJ533-2009
0.01mg/m3
硫化氢
亚甲基蓝分光光度法
《空气和废气监测分析方法》第四版增补版
0.001mg/m3
区域大气污染物现状评价标准值见表3-4。
表3-4  环境空气质量标准

污染物名称
取值时间
浓度限值
浓度单位
标准来源
氨
1小时平均
200
μg/m3

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
硫化氢
1小时平均
10
μg/m3
区域大气污染物监测结果见下表。
表3-5  大气污染物监测结果一览表  mg/m3
     日期
项目
监测点位
频次
2023.11.18
2023.11.19
2023.11.20
硫化氢
场址
1
ND
0.002
ND
2
0.003
ND
0.003
3
ND
0.004
0.002
4
0.002
ND
0.003
硫化氢：最大浓度占标率30%，超标率为0%。
氨
场址
1
0.13
0.11
0.08
2
0.11
0.15
0.11
3
0.14
0.13
0.11
4
0.09
0.11
0.14
氨：最大浓度占标率70%，超标率为0%。
由上表可知，监测期间，厂址环境空气中硫化氢的1小时平均浓度范围在ND~0.003 mg/m3之间，最大浓度占标率30%，超标率为0%；氨的1小时平均浓度范围在0.09~0.14mg /m3之间，最大浓度占标率70%，超标率为0%。区域大气污染物现状质量浓度达标。
3.2地表水环境质量现状
评价区地表水体为州川河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水质标准。

根据2022及2023年1~10月州川河高楼河断面的监测报告，州川河高楼河村监测水质州川河高楼河村断面水质稳定在III类，目前水质良好。

表3-6   2022-2023年州川河高楼河断面监测情况

月份
COD Cr(mg/L)
NH₃-N(mg/L)
T-P(mg/L)
2022年
2023年
2022年
2023年
2022年
2023年
1
10
17
0.55
0.06
0.05
0.05
2
16
20
1.05
1.31
0.04
0.24
3
15
13
0.1
0.9
0.04
0.07
4
未检测
13
未检测
0.19
未检测
0.09
5
12
8
0.21
0.18
0.205
0.15
6
30
10
0.2
0.1
0.28
0.22
7
9
20
0.18
0.09
0.13
0.12
8
8
11
0.41
0.36
0.04
0.08
9
11
14
0.05
0.43
0.19
0.09
10
10
12
0.04
0.08
0.02
0.03
11
24
/
0.25
/

0.075
/
12
11
/
0.09
/

0.03
/
均值
14.18
13.8
0.28
0.37
0.1
0.114
3.3声环境质量现状
本次评价由建设单位委托山西中安环境监测有限公司于2023年11月19日~11月20日对厂界声环境质量现状进行了监测，监测点位、项目、频次、时间及要求见下表。
表3-7  厂界声环境质量现状监测点位、项目、频次一览表

监测类别
监测点位
方位距离
监测项目
监测频次、时间
监测要求
噪声
厂界1#-4#
/
Leq
监测1天，昼夜各1次
无雨雪、雷电天气，风速＜5m/s
本项目监测分析方法见下表。
表3-8  监测分析方法一览表
检测类别
检测项目
检测分析方法与依据
方法来源
检出限
噪声
Leq、L10、L50、L90
《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB12348-2008
30dB(A)
声环境质量现状评价标准值见下表。
表3-9  声环境质量标准
污染物名称
取值时间
浓度限值
浓度单位
标准来源
噪声
昼间
60
dB（A）
《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求
夜间
50
dB（A）
[image: image3.png]



图3-1  厂界声环境监测布点图
监测结果：厂界声环境质量现状监测结果见下表。
表3-10  厂界声环境监测结果一览表
监测点
2023.11.19
2023.11.20
Leq
L90
L50
L10
Leq
L90
L50
L10
昼间
厂界北1#

53.6
50.5
53.1
55.6
54.0
50.9
53.5
56.0
厂界东2#

54.2
52.3
53.9
55.0
54.6
52.7
54.3
55.4
厂界南3#

54.8
52.4
54.5
55.1
54.4
52.0
54.1
54.7
厂界西4#

54.5
51.1
54.1
56.7
54.1
50.7
53.7
56.3
夜间
厂界北1#

43.4
40.6
43.0
46.5
43.8
40.9
43.4
45.5
厂界东2#

44.3
40.4
43.6
45.8
44.2
38.8
43.4
45.1
厂界南3#

44.7
40.7
44.0
46.2
44.0
40.7
43.6
46.2
厂界西4#

44.6
39.4
43.8
45.5
44.4
41.0
44.0
46.6
根据上表可知：厂界昼间噪声值在53.6~54.8dB(A)，夜间噪声值在43.4~44.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。
3.4地下水、土壤环境质量现状
本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标；因此，不开展地下水、土壤环境现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
本项目污水处理厂500m范围内无村庄，污水管线从岳家庄南侧通过。
2、声环境
本项目厂界外50米范围内无村庄，污水管线从岳家庄南侧通过。
3、地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

表3-8  管线工程环境保护目标

名称

保护目标
大气环境

保护对象
方位
距离（m）
坐标
保护要求
岳家庄
S
10
E：110°38'24.06"，N：36°04'22.5"
二类区
声环境

无
S
10
/
/
地下水环境
无
厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等
地表水环境
州川（清水河）
污水管线架空穿越3次
Ⅳ类
生态环境
农作物、植被
/
/
/
/

表3-9  污水处理厂环境保护目标

名称

保护目标
大气环境

保护对象
方位
距离（m）
坐标
保护要求
500m内无村庄
/
/
声环境

50m内无村庄
/
/
/
地下水环境
无
厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等
地表水环境
州川河（清水河）
S
30
/
Ⅳ类


	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染物排放标准
污水处理厂除臭系统排气筒排放的废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值；厂界无组织废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值，具体标准限值见下表。

表3-10  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值
序号
项目
排气筒高度m
限值

1

氨

15
4.9 kg/h
2

硫化氢
15
0.33 kg/h
3
臭气浓度

15

2000（无量纲）

表3-11  《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界标准值
序号
控制项目
二级标准
1

氨

1.5 mg/m3
2

硫化氢
0.06 mg/m3
3

臭气浓度（无量纲）
20 无量纲
4
甲烷（厂区最高体积浓度）
1%
2、水污染物排放标准
本项目生活污水处理厂出水中COD、氨氮、TP指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）中的一级A标准。具体排放标准限值见下表。
表3-12  本项目污水处理站排放标准限值要求
序号
污染物
排放限值
标准来源
1
化学需氧量（COD）
20 mg/L
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值

2
氨氮（NH3-N）
1.0 mg/L
3
总磷（TP）
0.2 mg/L
4
总氮（TN）
15 mg/L
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）中的一级A标准

5
pH
6-9（无量纲）
6
生化需氧量（BOD5）

10 mg/L
7
石油类
1.0 mg/L
8
阴离子表面活性剂
0.5mg/L
9
悬浮物（SS）

10 mg/L
10
动植物油

1 mg/L
11
色度（稀释倍数）

30 mg/L
12
粪大肠菌群（个/L）

103
3、噪声排放标准
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；具体标准值见下表。
表3-13 工业企业厂界环境噪声排放限值

厂界外声环境功能区类别
昼间
夜间
2 类
60 dB(A)
50 dB(A)
4、固体废物标准
一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。



	总量
控制
指标
	根据“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知”（晋环规〔2023〕1号，山西省生态环境厅，2023年3月1日实施）的有关规定，山西省实施排放总量控制指标的污染物包括：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。
本项目生活污水处理站出水中COD、氨氮、TP指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值；本项目污水处理站排水量以12000m3/d计，则本项目排污总量为：
COD：20mg/L×12000m3/d×365d/a×10-6=87.6t/a；
NH3-N：1.0mg/L×12000m3/d×365d/a×10-6=4.38t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目尚未开工建设，施工期间主要环境问题产生于施工过程中的土建施工、建筑材料的运输、堆存等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活废水和固体废物等。各污染要素的环境影响简要分析如下：
（1）施工期大气环境影响分析及防治措施
①施工大气污染源分析
施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘、土方堆存、物料运输等工序产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量相对较小。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响。但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响，在大风情况下还会对施工地周围环境空气形成影响。扬尘的大小与现场施工条件、管理水平、机械化作业程度及天气、地表土等诸多因素有关。一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-30mg/m3。同时各类燃油动力机械在设备运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。
②施工期大气污染防治措施
根据“6个100%”的具体要求，本次评价对施工期大气污染防治提如下措施：
A.施工单位应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施。施工现场堆放的土石方及易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内。同时在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网。
B.施工现场裸露地面应采取覆盖或临时绿化措施；施工场所要定期喷洒水，保持地面湿润，不起尘。
C.施工工地出入口处必须建设车辆出入口喷淋、冲洗设施，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。
D.严禁抛洒建筑垃圾；建筑垃圾应及时清运至环卫部门指定场所，不能及时清运的要定点密闭堆存，并采取防尘措施。
E.为减少运输扬尘造成的二次污染，评价要求进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，同时设置一台洒水车进行道路洒水抑尘。
F.车辆运输过程中产生的汽车尾气，一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响比较小。评价要求施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。
评价要求施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达标，综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地周围环境空气影响较小。
（2）施工期水环境影响分析及防治措施
施工期产生的废水主要为生活废水、食堂废水，以及机械冲洗废水。
施工人员生活排水所含污染物主要为COD、BOD及SS等，但产生量较少。施工人员生活污水为盥洗废水，水质简单，可在厂区泼洒抑尘。施工人员食堂的餐饮污水要设置隔油、隔渣池，合格的隔油、隔渣池能去除大部分浮油和较大的悬浮物，减少了动植物油污染物的排放量。餐饮污水经隔油、隔渣池处理后与上述生活污水一同泼洒抑尘。
施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机械冲洗等含油废水进行收集，隔油池除油处理后用于厂区泼洒抑尘。凡在施工场地进行搅拌作业的，在扭拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用、用于洒水降尘。
综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地及周边区域的水环境影响较小。
（3）施工期固体废弃物影响分析及防治措施
施工阶段产生的固体废物主要为建筑弃土、建筑垃圾、生活垃圾。
施工期间产生的建筑弃土主要为场地平整、基础开挖产生的土方，土方量约为0.2万m3，本项目场地平整、基础开挖产生的土方可回填用于厂区平整，无弃方产生，填方量约为0.2万m3。
施工期间产生的建筑垃圾主要包括灰碴、砂、石、废砖等应首先考虑回收利用，不能回收利用的，按照当地主管部门的要求送至指定地点集中处置，严禁乱堆乱放；垃圾等运输过程中，车辆要装载均衡，货物不得超出车厢体，要采取密闭措施，不得撒漏。
施工人员生活垃圾主要为生活中遗弃的废弃物，施工高峰期人员约30人，按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约15kg/d。在施工区域内设临时集中收集点，运至市政环卫部门指定的地点。
（4）施工期声环境影响分析及防治措施
施工噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如装载机、吊车、载重汽车、电钻等，噪声值为70-110dB（A）。
评价要求采取以下措施减轻噪声影响：
①企业在施工过程要合理安排施工时间，所有产噪设备施工时间应尽量安排在日间，严格控制夜间施工，在22时至次日6时不得施工，高噪声设备禁止夜间施工；
②由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得相关部门的同意，并树立公告牌向周边居民说明情况；
③采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；
④在构建筑物搭建过程中使用的模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；
⑤合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；
⑥为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。

（5）施工期生态影响分析

施工期对生态影响较大的是管沟施工。

本项目管沟沿河道两侧现有道路施工，基本不需新修建施工便道，施工作业带主要破坏现有道路一侧的树木和草本植物。此外，土方作业过程还会造成一定程度的水土流失。

针对本项目的实际情况，要求采取以下水土流失保持措施：

①合理选择施工时间，将土石方开挖期避开雨季和暴雨季节，并尽量缩短挖方时间；

②将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来；

③施工结束后及时进行表土回覆和植被恢复。

本项目管沟施工距离较短，工程量不大，施工周期短，施工期的环境影响是暂时的，随着施工完毕，其影响也随之结束。
（6）环境管理简要分析

项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受生态环境局监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及管理要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、将对周围环境造成的污染影响降至最低。
表4-2  环境监管内容一览表
项目
监管重点
监管项目
监管内容
监管时间与频率
施工期
依法
申报
工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设
项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。
大气环境质量
扬尘
设置洒水车；设置高度不低于2.5m的施工围挡（墙）；建筑材料苫盖防尘；
施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正
声环境质量
噪声
禁止夜间施工；
合理布局，避免碰撞噪声
施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正
地表水
施工废水
设置废水沉淀池，设备冲洗废水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘
施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正
闭水试验废水
用于周边场地洒水抑尘和植被浇灌，不得向河道排放
固废
建筑垃圾
统一运至当地环卫部门指定地点倾倒
施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正
生活垃圾
由环卫部门统一处理
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	4.1废气
（1）运营期大气污染物源强
本项目废气污染源产生排放情况见下表。
表4-3  废气污染源产生排放情况表
污染源名称
粗格栅及提升泵房

（DA001）
生化处理及污泥池（DA002）
污染物种类
NH3
H2S
臭气浓度
NH3
H2S
臭气浓度
排放方式
☑有组织   □无组织
☑有组织   □无组织
废气量（Nm3/h）
2500
20000
污染物产生情况
浓度（mg/m3）
5.5
2.75
3000
5.76
2.81
4091.3
产生量（kg/h）
0.014 
0.007 
/
0.115 
0.056 
/
核算方法
产污系数法
产污系数法
污染防治措施
治理设施
生物滤池除臭装置
生物滤池除臭装置
收集效率（%）
100
100
100
100
100
100
处理效率（%）
90
90
95
90
90
95
污染物排放情况
浓度（mg/m3）
0.55
0.275
150
0.576
0.281
204.6
排放量（kg/h）
0.00138 
0.00069 
/
0.0115 
0.0056 
/
核算方法
/
/
/
/
/
/
年运行时间（h/a）
8760
8760
年排放量（t/a）
0.012 
0.006 
/
0.101 
0.049 
/

排放参数（有组织）
排气筒高度（m）
15
15
出口内径（m）
0.25
0.7
排放温度（℃）
常温
常温
源强核算过程如下：
G1：粗格栅、提升井、曝气沉砂池、调节池、生化池、二沉池、污泥池产生的恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度；
本项目运营期废气仅为污水处理过程中的臭气，主要是粗格栅、提升井、曝气沉砂池、调节池、生化池、二沉池、污泥池产生的臭气，臭气主要污染物是氨和硫化氢；要求对上述建构筑物进行封闭，将建构物内的臭气通过管道引至2套生物滤池除臭装置进行处理。
1）臭气量及通风量计算
①粗格栅及提升泵房
臭气产生量根据臭气产生环节封闭空间体积、空间换气次数，各臭气产生环节臭气量如下：
粗格栅密闭罩：尺寸14.4×9.6×1.5m，换气量按照5次/h计算，则排气量为1036.8m3/h。

提升井密闭罩：尺寸14.9×9.6×1.5m，换气量按照5次/h计算，则排气量为1072.8m3/h。

粗格栅及提升泵房上述排风量总计约2109.6m3/h，考虑一定的富裕系数，本次粗格栅及提升泵房除臭系统设计处理气量为2500m3/h。

②生化处理及污泥池
曝气沉砂池密闭罩：尺寸11.9×4.95×2.5m，换气量按照5次/h计算，则排气量为736.3m3/h。
调节池：尺寸64×36×6m，换气量按照单位水面积3m3/（m2·h）计算，则排气量为6912m3/h。

生化池：尺寸58×52.6×7.6m，换气量按照单位水面积3m3/（m2·h）计算，则排气量为9152.4 m3/h。

二沉池：尺寸Φ20×3.2m，换气量按照单位水面积3m3/（m2·h）计算，则排气量为942m3/h。

污泥池密闭罩：尺寸8×4×2.5m，换气量按照5次/h计算，则排气量为400m3/h。
生化处理单元及污泥池排风量总计约18142.7m3/h，考虑一定的富裕系数，本次生化处理及污泥池除臭系统设计处理气量为20000m3/h。

②污染物产排量计算
臭气中污染物浓度参照《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）中的污水处理厂臭气污染物产生浓度，污水预处理和污水处理区域硫化氢1～10mg/m3，氨0.5～5.0mg/m3，臭气浓度1000～5000，污泥处理区域硫化氢5～30mg/m3，氨1～10mg/m3，臭气浓度5000～10000。

本次评价污水预处理、污水处理区域、污泥处理区域各污染物均按平均值计，经核算污水处理厂运行时，粗格栅及提升泵房臭气处理装置进口各污染物浓度为：硫化氢5.5mg/m3，氨2.75mg/m3，臭气浓度3000生化处理及污泥池臭气处理装置进口各污染物浓度为：硫化氢5.76mg/m3，氨2.81mg/m3，臭气浓度4091.25。臭气中的硫化氢、氨去除率按90%计，臭气浓度去除率按95%计，
表 4-4  污水处理环节臭气排放量
污染源名称
粗格栅及提升泵房（DA001）
生化处理及污泥池（DA002）
污染物种类
NH3
H2S
臭气浓度
NH3
H2S
臭气浓度
污染物产生情况
浓度（mg/m3）
5.5
2.75
3000
5.76
2.81
4091.3
产生量（kg/h）
0.014
0.007
/
0.115
0.056
/
污染物排放情况
浓度（mg/m3）
0.55
0.28
150
0.58
0.28
204.6
排放量（kg/h）
0.0014
0.00069
/
0.0115
0.0056
/
排放量（t/a）
0.012 

0.006 

/

0.101 
0.049 
则粗格栅及提升泵房生物滤池出口硫化氢0.28mg/m3（0.00069kg/h），氨0.55mg/m3（0.0014kg/h），臭气浓度150；生化处理单位及污泥池生物滤池出口硫化氢0.28mg/m3（0.0056kg/h），氨0.0115mg/m3（0.0115kg/h），臭气浓度150，NH3和H2S的排放速率均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒时NH3 4.9kg/h和H2S 0.33kg/h排放速率要求、臭气浓度2000的限值要求，满足达标排放的要求。

废气防治措施及可行性分析
本项目对粗格栅、提升井、曝气沉砂池、调节池、生化池、二沉池、污泥池加盖密闭，产生的臭气通过管道引至2套生物滤池除臭装置进行处理。

项目建设 2套生物滤池装置，采用变频风机。该除臭工艺是生物过滤法的一种， 生物过滤法是将收集的臭气先进入预洗涤单元润湿，去除颗粒物并增加湿度，然后进入生物滤池， 在微生物菌群的作用下降恶臭成分分解成简单的、无害的代谢产物，对硫化氢和氨的去除率在 95%以上。

根据《排污许可证申请和核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）， 采用生物过滤、技术处理污水处理预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段产生氨气、硫化氢等恶臭气体为污染治理可行技术，故本项目采用生物滤池处理厂区产生的恶臭气体是可行的吗，生物滤池除臭装置参数见下表。
表 4-5   生物除臭设备一览表
序号
名称
设备参数
单位
数量
备注
1

粗格栅及提升泵房除臭设备
处理能力20000m3/h；

水洗循环泵 Q=40m³/h

补水泵 Q=50m³/h
套

1
碳钢框架+  有机玻璃钢 S304外壳
2

生化处理单位及污泥池生物滤池除臭设备

处理能力2500m3/h；

水洗循环泵 Q=10m³/h

补水泵 Q=25m3/h
套

1

碳钢框架+  有机玻璃钢 S304外壳
3

微生物反应器
培养能力：2500m3/台/d
套

6

为最大程度减少恶臭污染物对环境的影响，污水处理厂在易产生恶臭气体的部位均采取了如下措施：

①污水处理厂格栅调节池、生化池、污泥池采取加盖封闭，污泥脱水间（内设污泥暂存间）为封闭车间，以最大程度上减少其污染。

②加强绿化。由于污水处理厂不可避免地产生臭气，因此绿化工程对改善污水处理厂的环境质量是十分重要的，厂区绿化设计应与施工图设计同时完成。厂区绿化以完全消灭裸露地面为原则，广植花草树木。厂内道路两边种植乔灌木、松树等，厂界边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭的污染影响程度。

③加强恶臭污染源管理。在污泥处理的贮存、脱水和堆存工艺过程中，易产生恶臭。减少恶臭的主要办法是加强污水处理厂的运行管理，污泥脱水后要及时清运，减少堆存。

通过以上方式处理废气，本评价认为措施是可行的，对周围环境影响在可接受范围内。

4.2废水
（1）废水治理措施及对地表水环境影响分析

本项目污水处理厂运行后，处理规模为12000m3/d，处理工艺为“粗格栅+调节池+细格栅+曝气沉砂池+增强生物脱氮除磷AAO+MBBR+磁混凝沉淀池+过滤工艺+接触消毒”，根据“吉县行政审批服务管理局关于对吉县黄河流域生活污水处理厂建设项目可行性研究报告的批复”（吉行政审批发〔2023〕59号）中的要求，本项目生活污水处理厂出水中CODcr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）中的一级A标准，本项目投入运行后，本项目主要水污染物排放见表4-6。

表4-6  水污染物排放情况

污染物
进水
出水
削减量t/a
水质mg/L
污染物产生量t/a
水质mg/L
污染物排放量t/a
废水量
4380000 m3/a（12000m3/d）
4380000 m3/a（12000m3/d）
/
COD
318
1392.8 
20
87.6
1305.24 

BOD5
144
630.7 
10
43.8
586.92 

SS
97
424.9 
10
43.8
381.06 

NH3-N
39.77
174.2 
1
4.38
169.81 

TN
43.36
189.9 
15
65.7
124.22 

TP
2.83
12.4 
0.2
0.88 
11.52 

根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），评价区所在州川河（清水河），执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准，本项目生活污水处理厂出水中CODcr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）中的一级A标准。
（2）本项目废水产生及处置情况
本项目危废主要为化验废水、反冲洗废水和生活污水。

化验废水经预处理（酸碱中和）后与本项目办公产生的生活污水排入本项目污水处理站进水端；反冲洗废水排入本项目污水处理站调节池。
4.3运营期噪声源及污染防治措施
4.3.1噪声源及污染防治措施
本项目主要噪声源为各种泵类、搅拌机、鼓风机、风机等设备噪声，这些噪声源强为70～105dB(A)。
为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出噪声的防治措施包括以下几方面：
①从源头上控制噪声产生的级别，设计时应尽可能选择辐射较小、振动小的低噪声设备；同时产噪设备尽量设置于生产车间内，利用车间隔声；以及优化生产布局，使高噪声设备远离噪声敏感点；②本工程生产装置中含有泵类等产噪设备，对循环水泵要采用柔性接头和基础减振等措施，安装减振基座、弹簧减振器等。设备应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头；③除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响；④重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生产的树种，种植于高噪声源及厂界四周。
通过采取以上措施后，可降噪10-20dB(A)。营运期主要噪声源见下表。


	表4-7  营运期主要噪声源及源强
建构筑物名称
噪声源名称
声压级/距声源距离（dB(A)）/m

声源控制措施
空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级（dB(A)）
运行时段
建筑物插入损失dB(A)

建筑物外噪声
数量
X

Y

Z

声压级dB(A)

建筑物距离
提升泵房
潜水离心泵
70-75/1
选用低噪设备、潜水式安装、置于室内
-6
9
1
5
60~70
8760h
20
55
10
2台
沉砂池
砂水分离器

70-75/1
选用低噪设备
-3
5
1
5
60~70
8760h
20
55
10
1台
调节池
调节池提升泵

70-75/1
选用低噪设备、潜水式安装

-18
1
1
5
60~70
8760h
20
65
10
2台
生化池
潜水搅拌机

70-75/1
选用低噪设备、潜水式安装
-15
1
1
5
60~70
8760h
20
55
10
2台
加药泵
70-75/1
选用低噪设备、潜水式安装
-22
27
1

5
60~70
8760h
20

55

10
2台
回流泵
70-75/1
选用低噪设备、潜水式安装
23
-37
1
5
60~70
8760h
20
55
10
2台
污泥泵
70-75/1
选用低噪设备、基础减振、置于室内
23
-58
1
5
60~70
8760h
20

55
10

2台
抽吸泵
70-75/1
选用低噪设备、潜水式安装
-21
22
1

5

60~70
8760h
20
55
10
2台
反洗泵
70-75/1
选用低噪设备、基础减振、消声器、置于室内
0
-30
1

5
60~70
8760h
20
55
10
2台
排水泵
70-75/1
选用低噪设备、基础减振、置于室内
-41
34
1

5
60~70
8760h
20
55
10
2台
空压机
85-105/1
选用低噪设备、潜水式安装
-85
56
1
5
75~90
8760h

20
75
10

2台
加药泵
70-75/1
选用低噪设备、潜水式安装
-95
59
1
5
60~70

8760h

20
55
10

2台
风机房
风机
80-95/1
选用低噪设备、基础减振、安装消声器、置于室内

-105
98
1
5
65~85
8760h

20
70
10

2台
脱水机房
污泥脱水机
70-75/1
选用低噪设备、基础减振、置于室内
-115
85
1
5
60~70

8760h

20
60
10

2台
污泥泵
70-75/1
选用低噪设备、基础减振、置于室内
-110
80
1
5
60~70

8760h

20
55
10

2台
反洗水泵
70-75/1
选用低噪设备、基础减振、置于室内
-115
75
1
5
60~70

8760h

20
55
10

2台
空压机
85-100/1
选用低噪设备、基础减振、安装消声器、置于室内
-120
85
1
5
75~90

8760h

20
75
10

1台
加药泵
70-75/1
选用低噪设备、基础减振、置于室内
-125
85
1
5
60~70

8760h

20
55
10

2台
除臭装置
风机
80-105/1
选用低噪设备、基础减振、安装消声器、置于室内
-52
-65
1
5
65~80

8760h

20
70
10

2台



	4.3.2声环境影响预测与分析
（1）环境噪声预测模式
声源在经过治理后，考虑到传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，采用模式预测法对项目运营后的厂界噪声进行预测，本次评价采用受声点声压级的预测模式为：

L（r）=L(r0)-(△L1+△L2+△L3+△L4)

式中：L（r）—距声源r处受声点声压级，dB(A)；

      L（r0）—参考点r0处的声压级，dB(A) ；

L1—传播距离引起的衰减量，dB(A)；

      L2—声屏障引起的衰减量，dB(A)；

L3—空气吸收引起的衰减量，dB(A)；

      L4—附加衰减量，dB(A)。

①距离衰减量△L1
对于点源
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式中：r—预测点距声源的距离，米；

      r0—参考点距声源的距离，米。

②声屏障衰减量△L2
声屏障的存在使声波不能直达预测点，从而引起声能量较大的衰减：
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式中：N—菲涅耳数；

      λ—声波波长，m；

      δ—声程差，m。

③空气吸收引起的衰减量△L3
空气吸收声波而引起的衰减量可由下列公式计算：
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式中：α--每100米空气吸声系数。

根据类比调查，本评价取α=0.6。

根据当地多年气象资料统计，年平均气温为9.2℃，声源噪声为100-2000HZ范围内，从而空气吸声系数为0.2-1.0之间，本评价取α=0.6。

④附加衰减量△L4
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⑤各噪声源对预测点共同作用的等效声级（总声压级）△Lp
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式中：Li——i声源在预测点的声压级，dB(A)。

⑥声压级预测值L预测

考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值L预测为：
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式中：L背——受声点背景噪声的声压级，dB(A)。

（2）环境噪声合成模式

本评价噪声预测在现状监测的基础上，结合本项目的设备运行噪声，计算各预测点的等效声级，各测点的声级分别按下列公式进行计算：
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式中：Leq--环境噪声预测点的等效声级，dB(A)；

T--计算等效声级的时间；

LAin，I--第i个室外声源在预测点产生的A声级，（在T时间内该声源工作时间为tin，I）；

LAout，j--第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，（在T时间内该声源工作时间为tin，i）；

N--室外声源个数；

M--等效室外声源个数。
（3）噪声预测结果及评价
利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值。环境噪声预测结果见下表。

表4-8  项目厂界噪声预测结果  dB（A）
序号
预测点位
贡献值
标准值
达标情况
昼间
夜间
1#
厂界北
41.5
60
50
达标
2#
厂界东
45.8
达标
3#
厂界南
44.7
达标
4#
厂界西
42.3
达标
由表4-15中噪声预测结果可知：厂界贡献值范围在41.5～45.8dB(A)，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准值，厂界噪声达标排放。
4.4固体废物
4.4.1固体废物产生及利用处置情况
本项目固体废物产生及利用处置情况见下表。
表4-9  本项目固体废物产生及利用处置情况表

类别
项目
产生量
处理方式
排放量
一般固废
粗格栅和细格栅产生的栅渣

288 t/a
污水处理厂产生的栅渣和沉砂委托当地环卫部门统一清运处置，要求日产日清

0
曝气沉砂池产生的沉砂
110.4 t/a
0
污泥浓缩脱水机产生的污泥

2280 t/a
污泥脱水后运至吉县生活垃圾填埋场填埋处理

0
危险废物
废矿物油
0.4t/a

收集后在厂区内新建的危险废物贮存库进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置；设置1座10m2危废暂存间
0
含油棉布、棉纱
0.1t/a

含油废桶
0.5t/a

生活垃圾
生活垃圾
1 t/a
在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。
0
4.4.2危险废物环境管理要求
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）中的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存等提出以下要求：

根据本项目的工序特点，建设单位拟在综合办公楼东侧设置一座危废暂存间，面积为10m2；危废暂存间污染控制要求如下：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

⑥容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。

⑦贮存设施运行环境管理要求：危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

危险废物贮存场所基本情况，见表4-10。
序 号
危险废物 名称
危险废物类别
危险废物代码
产生 (t/a)
产生工序及装置
形 态
主 要 成 分
有 害 成 分
产 废 周 期
危 险 特 性
污染防治措施
1
废矿物油
HW08
900-214-08
0.4
设备维护
液
石油烃类
石油烃类
1周
T，I
暂存于危废间，并定期委托有危废处理资质的单位处置
2
含油棉布、棉纱
HW09
900-041-49
0.1
设备维护
固体
石油烃类
石油烃类
1周
T/In
3
含油废桶
HW08
900-249-08

0.5

设备维护
固体
石油烃类
石油烃类
1周
T/In
表4-10  危险废物贮存场所基本情况表

危险废物贮存场所标志、危险废物标志，见图4-1、图4-2。
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表4-1  危险废物贮存设施标志图
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表4-2  危险废物标志

② 转移要求：

A.根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的要求进行。

B.危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。

移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

C.移出人应当履行以下义务：

对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；

填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

法律法规规定的其他义务。

移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

③ 处置要求：

建设单位拟委托有资质单位对项目运行期间产生的危险废物进行处置。
4.5其他保护要求
本项目厂区采取的分区防渗措施见下表。
表4-11  本次评价要求采取的防渗处理措施一览表
防渗区域
防渗分区
防渗技术要求
防渗技术要求

危险废物贮存设施等
重点防渗区
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）执行
天然材料衬层经机械压实后的渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于0.5m；上人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm；下人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于1.0mm
各污水处理池
一般防渗区
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
厂区其他位置
简单防渗区

一般地面硬化
一般地面硬化

4.6监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）和《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）等要求，本项目运营期环境监测计划见下表。
4.6.1废气监测计划：
表4-12  废气监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

DA001粗格栅及提升泵房除臭装置排气筒

氨、硫化氢、臭气浓度

1次/半年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

DA002生化处理单元及污泥池除臭装置排气筒

氨、硫化氢、臭气浓度

1次/半年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

厂界或防护带边缘的浓度最高点
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
厂区甲烷体积浓度最高点
甲烷
1次/半年

4.6.2废水监测计划：
表4-12 废水监测计划一览表

序号
监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

1

污水处理厂进水总管

流量、化学需氧量、氨氮

自动监测

/

总氮、总磷

1次/日

/

2

废水总排放口

流量、水温

自动监测

/

化学需氧量、氨氮、总磷
自动监测

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值
总氮a
自动监测

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）中的一级A标准
pH
自动监测

五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂
1次/季度
悬浮物、动植物油、色度、粪大肠菌群

1次/季度
3

雨水排放口

pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物

1次/月b
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值
备注：

a.总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。
b.雨水排放口有流动水排放时按月监测，若监测1年无异常情况，可放宽至每季度开展1次监测。

4.6.3声环境监测计划：
表4-14  声环境监测计划一览表
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
厂界
Leq，同时统计L10、L50、L90
每季度进行一次监测，每次昼夜各监测一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类



五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站构建筑物
	有组织
	NH3
	粗格栅、提升井、曝气沉砂池、调节池、生化池、二沉池、污泥池、污泥脱水机房产臭点全部封闭，臭气通过管道引至2套生物滤池除臭装置进行处理，处理后经15m高排气筒排放；
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

	
	
	
	H2S
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	

	
	
	无组织
	NH3
	各构筑物采用封闭及加盖处理，减少无组织废气排放量；同时加强厂界绿化。
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

	
	
	
	H2S
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	

	地表水环境
	化验废水、生活污水
	COD、BOD、氨氮、SS等
	化验废水经预处理后与本项目办公产生的生活污水排入本项目污水处理站进水端。
	/

	
	反冲洗废水
	COD、BOD、氨氮、SS等
	反冲洗废水排入本项目污水处理站调节池。
	/

	
	污水处理厂尾水
	COD、BOD、氨氮、SS等
	污水处理厂运行时，尾水排放量约为12000m3/d，生活污水处理工艺流程包括：粗格栅+调节池+细格栅+曝气沉砂池+增强生物脱氮除磷AAO+MBBR+磁混凝沉淀池+过滤工艺+接触消毒；生活污水经处理达标后排入州川河。
	COD、氨氮、TP指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）中的一级A标准

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护；加强管理。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类

	固体废物
	一般固废
	粗格栅和细格栅产生的栅渣
	污水处理厂产生的栅渣和沉砂委托当地环卫部门统一清运处置，要求日产日清

	
	
	曝气沉砂池产生的沉砂
	

	
	
	污泥浓缩脱水机产生的污泥
	污泥脱水后运至吉县生活垃圾填埋场填埋处理

	
	危险废物
	废机油、废油桶、废棉纱、手套
	收集后在厂区内新建的危险废物贮存库进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置；设置1座10m2危废暂存间

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区进行分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区；

重点防渗区主要是危险废物贮存设施等，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）执行；天然材料衬层经机械压实后的渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于0.5m；上人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm；下人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于1.0mm；

一般防渗区主要是各污水处理池，要求基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；
简单防渗区包括风机房、综合办公楼、仓库、配电室、门卫、厂内道路，要求进行一般地面硬化。

	生态保护措施
	为美化环境和减少污染，道路两侧地面进行绿化，特别是在生产区和厂前区应设绿化带，选择易管理、成活率较高的树种，同时采用常绿树与落叶树搭配的方式种植。厂前区、道路两侧空地以常青树、绿地、观赏树种为主，生产区种植防尘树种，以达到减弱噪声、防风固沙、调节气温、保持水土、改良气候的作用。

	环境风险
防范措施
	1）NaClO全部按照规定存储在专用的储罐内，储罐外粘贴药剂名称，危险特性及注意事项；生产过程中应合理分批次购买，防止大量存储药剂；

2）NaClO储药罐及加药装置所在房间设围堰，防止泄漏时进一步扩散；

3）NaClO储药罐及加药装置所在房间设耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，并在地面加设防渗材料，要求防渗层渗透系数≤10-10cm/s；

4）加强药剂的管理和使用，建立健全安全规程和操作规程，避免热源与火源，配备相应数量的消防器材；

5）加强设备的日常管理与维护，定期检查，发现问题应及时处理。

	其他环境
管理要求
	5.1环境管理计划
本工程环境管理工作计划见表5-1。
表5-1  环境管理工作计划表
阶段
环境管理工作主要内容
环境管理
机构的职能
根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。
建设期
1、合理选址，减少用地。
2、施工便道定期洒水。
3、临时用地恢复绿化。
4、路基防护与加固
5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。
6、施工营地加强环境管理。
调试期
1、申领排污许可证。
2、对噪声防治效果进行检测。
3、对各设施不定期进行检查。
4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现问题提出完善意见。
5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。
6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。
生产运行期
1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。
2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。
3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。
4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。
5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。
5.2排污口规范化设置
项目需要按照要求设立排污口。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。
按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口树立相应的环境保护图形标志牌，具体要求见表5-1。
表5-2  环境保护图形标志
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简介：污水排放口
污水排放口提示图形符号
污水排放口
表示污水向水体排放


























































































简介：噪声排放源
提示图形符号
噪声排放源
表示噪声向外环境排放
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简介：废气排放口
提示图形符号
废气排放口
表示废气向大气环境排放
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简介：一般固体废弃物
提示图形符号
表示一般固体废弃物贮存、处置场
本项目废气排放口

表5-3  大气排放口情况一览表
排放口编号

排放口名称

地理坐标

高度

内径

温度

类型

DA001
粗格栅及提升泵房除臭装置排气筒
E 110°37'47.04"
N 36°4'19.6"
15m
0.25
常温
一般排放口

DA002
生化处理单元及污泥池除臭装置排气筒

E 110°37'44.88"
N 36°4'16.67"
15m

0.7

常温

一般排放口

本项目废水排放口
表5-4  废水排放口情况一览表
排放口编号

排放口名称

地理坐标

排放去向
排放规律
受纳水体
类型

DW001
城镇污水处理厂排放口
E 110°37'41.49"

N 36°4'13.75"
直接进入江河、湖、库等水环境
连续排放、流量稳定
州川河
主要排放口

3、管理监测信息公开
根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下：
1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
3）防治污染设施的建设和运行情况；
4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
5）其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。
4、其他管理要求
项目建设完成以后，及时办理排污许可证，并进行竣工环境保护验收。


六、结论
	综上所述，本项目在严格采取本环评规定的环保措施后，各项污染物可以达标排放或综合利用，对区域环境质量影响较小。在认真落实环评报告表中所提的环保措施的基础上，从环保角度考虑，评价认为该项目建设可行。


建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老
削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.055
	/
	0.055
	+0.055

	
	氨
	/
	/
	/
	0.113
	/
	0.113
	+0.113

	废水
	CODCr
	/
	/
	/
	87.6
	/
	87.6
	+87.6

	
	氨氮
	/
	/
	/
	4.38
	/
	4.38
	+4.38

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.88 
	/
	0.88 
	+0.88 

	一般工业
固体废物
	粗格栅和细格栅产生的栅渣
	/
	/
	/
	288
	/
	288
	+288

	
	曝气沉砂池产生的沉砂
	/
	/
	/
	110.4
	/
	110.4
	+110.4

	
	污泥浓缩脱水机产生的污泥
	/
	/
	/
	2280
	/
	2280
	+2280

	危险废物
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.4
	/
	0.4
	+0.4

	
	含油棉布、棉纱
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	+0.1

	
	含油废桶
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	+0.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
车辆及施工机械尾气





基坑开挖





调试





设备安装





地基及构筑物施工





边角废料





建筑垃圾、废水


扬尘、噪声





废水、噪声





弃土、扬尘、噪声









_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

